Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2025г.                                                                                                № 62

п. Конезавод им. Буденного

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденовское сельское поселение» Сальского района Ростовской области

В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Администрация Буденновского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района Ростовской области», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- 3. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» Российской Федерации для размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Буденновское  сельское поселение» – https://www.konzavodchane.ru

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                   Д.А. Ефремов

Постановление вносит:

специалист муниципального хозяйства

А.В. Сураева

Приложение

к постановлению администрации

Буденновского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

от 09.04.2025 г. № 62

схема теплоснабжения

муниципального образования

«Буденновское сельское поселение сальского района»

НА ПЕРИОД до 2030 года

Актуализированная на 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 10 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 12 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 12 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 16 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 18 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Буденновскому сельскому поселению Сальского района | 18 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 19 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 19 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 22 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 23 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 25 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 25 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 27 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 27 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 28 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 29 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 29 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 29 |
| 4.3. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения связанных с прекращением подачи тепловой энергии: | 29 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 30 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 30 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 30 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 30 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 31 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 31 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 31 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 32 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 32 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 33 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 34 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 34 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 34 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 34 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 34 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 35 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 35 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 37 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 37 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 38 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 39 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 39 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 40 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 40 |
| 8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 40 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 40 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 41 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 41 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 41 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 41 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 42 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 42 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 42 |
| 9.7. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 42 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 42 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 42 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 42 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 43 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 46 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 46 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 46 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 47 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Рассветовского сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 47 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 47 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 47 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 47 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 48 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 48 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Рассветовского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 48 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Рассветовского сельского поселения | 49 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 57 |
| 15.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения | 63 |

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Буденновского сельского поселения  Сальского района Ростовской области является:

– Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

– Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

– Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

– Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

– Приказ Минэнерго России № 565,  Минрегиона России № 667 от 29.12.2012;

– Генеральный план  Буденновского сельского поселения Сальского района.

Буденновское сельское поселение расположено в северо-западной части Сальского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 26478 га.

На территории Буденновского сельского поселения расположены 6 населенных пунктов в которых проживает 3715 человек, из них: в п. Конезавод имени Буденного – 2512 чел., в п. Манычстрой – 509 чел., в п. Поливной – 375 чел., в п. Верхнеянинский – 46 чел., в п. 25 лет Военконезавода – 72 чел., в  п. Сальский Беслан – 201 чел.	Административным центром сельского поселения является п. Конезавод имени Буденного.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Централизованным теплоснабжением оснащены многоквартирные дома неблокированной застройки по улице Нефтяников поселка Манычстрой, прочие многоквартирные дома поселения неблокированной застройки имеют индивидуальное отопление. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газо-, электро- котлами, печное отопление. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественных зданий муниципального образования «Буденновское сельское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеют индивидуальное отопление.

На территории Буденновского сельского поселения расположены два источника теплоснабжения:

- Котельная, расположенная по адресу: п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13– температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная, расположенная по адресу: п. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,3  – температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения – двухтрубная.

Данные для расчета системы теплоснабжения

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -25 0С |
| 2 | Абсолютная минимальная температура воздуха | -33 0С |
| 3 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 5,2 0С |
| 4 | Продолжительность, сут., периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, oС | 166 сут. |
| 5 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, oС | - 0,10С |

Продолжительность отопительного периода 183 сут. (4392 часа).

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Распределение площади существующих многоквартирных домов, общественных и производственных зданий представлены в таблице.

| Территория | Объект строительства | Площадь строительных фондов, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| Буденовское сельское поселение | Жилые дома | ~ 75,4 |
|  | Общественные здания | ~ 42,7 |
|  | Производственные здания | 0 |

Из таблицы видно, что большую долю строительного фонда занимают жилые дома.

В таблице  2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Буденновского сельского поселения.

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта |  | Адрес объекта |  | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Манычстрой |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой дом |  | ул. Нефтяников, 1 |  | 912,8 | 0,024 |
| 2. | Жилой дом |  | ул. Нефтяников, 2 |  | 857,7 | 0,022 |
| 3. | Жилой дом |  | ул. Нефтяников, 3 |  | 857,2 | 0,022 |
| 4. | Жилой дом |  | ул. Нефтяников, 4 |  | 898,3 | 0,023 |
| 5. | Жилой дом |  | ул. Нефтяников, 5 |  | 837,2 | 0,022 |
| Итого по жилому фонду: |  |  |  |  | 4363,2 | 0,113 |
| Объекты бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Детский сад |  | ул. Нефтяников,7 |  | 1406,65 | 0,0058 |
| 7. | Общеобразовательная школа |  | ул. Нефтяников,6 |  | 1939,2 | 0,0418 |
| Итого по объектам бюджетной сферы: |  |  |  |  | 3345,85 | 0,0476 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Магазин |  | ул. Нефтяников,10 |  | 184,8 | 0,0008 |
| 9. | Магазин |  | Ростовская область, Сальский район, п. Манычстрой на 318км+350 м (лево) автодороги "г. Котельниково-п. Зимовники-г. Сальск-с. Песчанокопское" |  | 352,086 | 0,0014 |
| 10. | Магазин |  |  |  | 26,0 | 0,0001 |
| 11. | Магазин |  |  |  | 40,0 | 0,0002 |
| Итого по прочим потребителям: |  |  |  |  | 602,89 | 0,0025 |
| ВСЕГО по п. Манычстрой: |  |  |  |  | 8311,94 | 0,1631 |
| пос. Конезавод имени Буденного |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Общеобразовательная школа |  | ул. Ленина,5 | 3925,9 | 0,298 |

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 3

| Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 26 п. Конезавод имени Буденного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на отопление | тыс. Гкал | 0,165 | 0,449 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
|  | ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление | Гкал/ч | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная п. Манычстрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на отопление | тыс. Гкал | 0,950 | 0,920 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
|  | ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление | Гкал/ч | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)  и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Буденновского сельского поселения Сальского района и охваченные централизованным теплоснабжением  от действующих котельных, отсутствуют.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности  тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения  и по Буденновскому сельскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| №п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | 2021 г. (Базовый период) | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2030 |
| 1 | п. Манычстрой | Котельная | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 |
| 2 | п. Конезавод имени Буденного | Котельная №26 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Буденновском сельском поселении  теплоснабжение разделяется на две условные зоны – зона централизованного теплоснабжения от котельных   и зона индивидуального теплоснабжения. Границы зон действия источника теплоснабжения представлены на рис.1-2.

Краткая характеристика установленного оборудования в котельной п. Конезавод имени Буденного, расположенная по ул. Ленина,3

| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные |  |  |  | Сети теплоснабжения |  |
| Наменование | Адрес | Установленная мощность | % загруженности | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | Диаметр, мм |
| Котельная № 26 | ул. Ленина, 3 | 0,688 | 63 | 8 | 89 |
| Всего |  | 0,688 |  | 8 |  |

| Котельная | Начальная точка тепловой сети (тепловая камера, потребитель и т.д.) | Конечная точка тепловой сети (тепловая камера, потребитель и т.д.) | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Диаметр, мм | Способ прокладки | Тип тепловй изоляции | Состояние тепловой изоляции | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буденовское сельское поселение кот. № 26, ул. Ленина , 3 (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 3 | БМК | Точка врезки 1 | 2017 | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

| Оснащение котельных вспомогательным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Оснащенность оборудованием (насосы) |  |  | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) |  |  | Оснащенность ХВО |  |
|  |  |  | год ввода | Кол-во | марка | год ввода | Кол-во | марка | год ввода | марка |
| 1. | Котельная, №26 по ул. Ленина, 3 | ул.Ленина, 3 | 2016 | 2 | IPL40/120-1,5/2 |  |  |  | 2016 | Авт.ст.дозирования |
|  |  |  | 2016 | 2 | MHIL 302 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2 | OB IPL50/130-2,2/2 |  |  |  |  |  |

| Информация о тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ведомостная принадлежность сетей | Организация, обслуживающая сети | Год ввода в эксплуатацию | Физическая длина участка | Диаметр подающего трубопро-вода | Диаметр обратного трубопро-вода | Тип прокладки | Материал | % износа |
|  |  |  |  | м | мм | мм |  |  |  |
|  | ООО «ДТС» | ООО «ДТС» | 2017 | 8 | 89/160 | 89/160 | бесканальная | сталь в ППУ |  |

Краткая характеристика установленного оборудования в котельной п. Манычстрой, расположенная по ул. Нефтяников, 13

Котельная предназначена для снабжения тепловой энергией потребителей       п. Манычстрой.

| № | Наименование | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал (кВт) | 1,719 (2000) |
|  | Количество сетевых насосов | шт. | 2 |
|  | Циркуляционный насос | шт. | 2 |
|  | Температурный график | оС | 95/70 |
|  | Расход воды через котельную | м3/час | 60 |
|  | Располагаемый напор | м | 43,4 |

Основное топливо - уголь.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная до потребителей, с  принудительной циркуляцией.

Подключенная тепловая  мощность –  0,1631 Гкал/час, в т. ч. отопление – 0,1631 Гкал/час, вентиляция - 0,0 Гкал/час, ГВС – 0,0 Гкал/час

Источник водоснабжения котельной – поселковый водопровод.

В помещении котельной установлено два котла, топливо – уголь:

- водогрейный котел ст.№1 КВм-1,0;

- водогрейный котел ст.№2 КВм-1,0.

Котельное оборудование:

Котлы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завод-производитель |  | ООО «Котельный завод РЭП» |
|  | Количество | шт. | 2 |
|  | Тип котла |  | КВм-1,0 |
|  | Номинальная производительность котла | Гкал/ч (МВт) | 1000 (0,86) |

Насосное оборудование:

Сетевые насосы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завод-производитель |  | CNP |
|  | Количество | шт. | 2 |
|  | Тип насоса |  | TD 65-41 G/2 SWHCJ |
|  | Напор | м | 60 |
|  | Расход | м3/час | 43.4 |
|  | Мощность двигателя | кВт | 11 |

Рециркуляционные насосы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завод-производитель |  | Wilo |
| 2. | Количество | шт. | 2 |
| 3. | Тип насоса |  | WILO-Star-RS 30/6 |
| 4. | Напор | м | 4.2 |
|  | Расход | м3/час | 5.8 |
|  | Мощность двигателя | кВт | 0.01 |

Тепловая энергия в виде горячей воды транспортируются по тепловым сетям от котельной п. Манычстрой по 2-х трубной системе и подается потребителям для нужд отопления объектов социальной сферы, жилых домов и прочих потребителей. Система централизованного теплоснабжения закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода.

Общая протяжённость участков тепловых сетей от котельной п. Манычстрой составляет –  561 м в двухтрубном исчислении, из них:

2-х трубная тепловая сеть:

- подземная прокладка – 201 м (35,8% от общей протяженности);

- надземная прокладка – 360 м (64,2% от общей протяженности).

| № п/п | Наименование участка |  | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал | Число часов работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная | бойлерная | теплотрасса | 150 | 5,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 2 | бойлерная | уп. 4 | теплотрасса | 150 | 4,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 3 | уп. 4 | уп. 5 | теплотрасса | 150 | 115 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 4 | уп. 5 | уп. 6 | теплотрасса | 130 | 105 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 5 | уп. 6 | уп. 7 | теплотрасса | 100 | 24 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 6 | уп. 7 | уп. 8 | теплотрасса | 57 | 50,4 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 7 | уп. 8 | уп. 10 ввод в МКД №3 | теплотрасса | 57 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 8 | уп. 6 | уп.11 | теплотрасса | 80 | 20,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 9 | уп. 11 | уп. 12 | теплотрасса | 80 | 20,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 10 | уп. 12 | уп. 13 | теплотрасса | 80 | 4,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 11 | уп. 13 | уп. 14 ввод в МКД №1 | теплотрасса | 80 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 12 | уп. 6 | ввод в МКД №5 | теплотрасса | 57 | 19,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 13 | уп. 7 | уп. 16 | теплотрасса | 57 | 13,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 14 | уп. 16 | уп. 17 ввод в МКД №4 | теплотрасса | 57 | 8,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 15 | уп. 8 | уп. 18 | теплотрасса | 57 | 29,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 16 | уп. 18 | уп. 19 ввод в МКД №2 | теплотрасса | 57 | 12,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 17 | уп. 11 | ввод в детский сад | теплотрасса | н/д | н/д | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 18 | уп. 11 | ввод в школу | теплотрасса | н/д | 120,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Площадь жилой застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения в Буденновском сельском поселении  составляет 73,51 тыс. м2. Индивидуальные дома оборудованы автономными источниками теплоснабжения. Основным топливом таких источников является газ.

На расчетный срок все новое строительство будет подключено к индивидуальным источникам теплоснабжения.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия  источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 5 -  Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Фактическая распологаемая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффециент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натуральное топливо |  | кгут/Гкал | тыс.куб м/Гкал,т/Гкал |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс Гкал |  | ккал/кг |  | тут | тыс куб. м т |  | тут | тыс куб. м т |  |  |
| 1 | Котельная № 26 по ул. Ленина, 3 п. Конезавод им. Буденного | 0,688 | 4,54 | газ | 8260 | 1,18 | 80,36 | 68,08 | 162,34 | 176,94 | 15,00 | - | - |
| 2 | Котельная по ул. Нефтяников,13 п. Манычстрой | 1,719 | 0,8 | уголь | 7000 | 0,768 | 274,5 | 360,0 | 198 | 145 |  | - | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более  поселений, с указанием величины  тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

На территории  Буденновского сельского поселения отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус  эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

R пред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной  и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения Рассветовского сельского поселения  приведены в таблице 6.

Расчёт эффективного радиуса

Таблица 6

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность Гкал | Средний диаметр трубопровода мм | Протяжённость тепловых сетей (всего), м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №26 п. Конезавод имени Буденного | 0,688 | 89 | 16,0 | 68,8 | 0,011 |
| Котельная п. Манычстрой | 1,719 | 108 | 1154,0 | 20,5 | 0,24 |

РАЗДЕЛ 3.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

- Существующая система теплоснабжения Буденновского сельского поселения состоит из двух  котельных, в которых установлены водогрейные котлы. Для эффективной и долгосрочной работы котельной большое значение имеет качественная водоподготовка. Водоподготовительная  установка в котельных установлена.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с)*n*t+GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

Объем воды на собственные нужды котельной:

Для плановых расчетов количества воды, необходимой  для выработки тепловой энергии котельной, работающей только на отопление и вентиляцию, можно пользоваться укрупненными нормативами расхода воды на разовое наполнение и подпитку систем отопления и наружных тепловых сетей в размере 0,4 – 0,5 м3/Гкал.

В таблице 7 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительной установки останется неизменной, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Производитель- ность ВПУ, м3/час | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными в год, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, Vподп | Объем воды на собственные нужды котельной, Vкот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №26 | - | 162,77 | 13,42 | 1,42 | 147,81 | 0,12 |
| Котельная п. Манычстрой | - | 733,51 | 13,52 | 53,4 | 666,52 | 0,07 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве  2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения.

Таблица 8

| № | Наименование котельной | Водоподготовительная установка | Производительность, л/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №26 | - | 50 |
| 2 | Котельная п. Манычстрой | - | 50 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Теплоснабжение жилых территорий Буденновского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания, систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

###### В соответствии с генеральным планом поселения в Буденновском сельском поселении  не планируется строительство многоквартирных домов, вся застройка частная. В связи с этим изменение схемы теплоснабжения не планируется.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом Буденновского сельского поселения развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

4.3. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения связанных с прекращением подачи тепловой энергии:

- В случае массового нарушения снабжения электрической энергией объектов (котельных) на неопределенный  период предусмотрены резервные источники электроснабжения - передвижные дизельные электростанции, предоставляемые МБУАР «УПЧС» по соответствующему договору.

- В случае аварии (порыва) на тепловой сети возможно отключение поврежденного участка для выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом режим работы котельной и ее температурный график не меняется.

- На котельных установлены резервные котлы, позволяющие, а случае возникновения аварийной ситуации на рабочем котле, поддерживать бесперебойный режим работы котельной с соблюдением температурного графика.

- На случай непродолжительного отключения централизованного водоснабжения на котельных предприятия имеются баки запаса холодной (химочищенной) воды.

- В случае аварийного прекращения поставки природного газа работа котлов будет остановлена, так как резервный вид топлива отсутствует. Однако возможно поддерживание циркуляции теплоносителя в тепловой сети до его полного остывания.

В случае аварийного прекращения поставки твердого топлива предусмотрен запас топлива.

Кроме того предприятиями регулярно поддерживается аварийный запас материалов для производства ремонтных работ различного характера.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского  поселения, для которых отсутствует  возможность или целесообразность  передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом развития  Буденновского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепла. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии не поступали.

Таблица 9

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не поступали.

Таблица 10

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

- 5.4. Графики  совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

- В Буденновском сельском поселении котельные не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования нет.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной Буденновского сельского поселения  в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

– решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

– решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

– решения по строительству объектов генерации  тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

– решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим  электрическим сетям.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия   источников  тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельную в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и  оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспортировку тепла.

Таблица 11

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №26 п. Конезавод имени Буденного | присутствует | -25 | +20 | 95/70 |
| Котельная п. Манычстрой | отсутствует | -25 | +20 | 95/70 |

Температурный график котельной Буденновского сельского поселения

Таблица 12

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура подачи, 0С | Температура обратки, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 | 42 | 36 | 22 |
| +9 | 43 | 37 | 24 |
| +8 | 45 | 38 | 27 |
| +7 | 47 | 40 | 29 |
| +6 | 48 | 40 | 31 |
| +5 | 50 | 42 | 33 |
| +4 | 52 | 43 | 36 |
| +3 | 53 | 44 | 38 |
| +2 | 55 | 45 | 40 |
| +1 | 57 | 46 | 42 |
| 0 | 58 | 47 | 44 |
| -1 | 60 | 48 | 47 |
| -2 | 61 | 49 | 49 |
| -3 | 63 | 50 | 51 |
| -4 | 64 | 51 | 53 |
| -5 | 66 | 52 | 56 |
| -6 | 68 | 54 | 58 |
| -7 | 69 | 54 | 60 |
| -8 | 71 | 55 | 62 |
| -9 | 72 | 56 | 64 |
| -10 | 74 | 57 | 67 |
| -11 | 75 | 58 | 69 |
| -12 | 76 | 58 | 71 |
| -13 | 78 | 60 | 73 |
| -14 | 79 | 60 | 76 |
| -15 | 81 | 62 | 78 |
| -16 | 82 | 62 | 80 |
| -17 | 84 | 63 | 82 |
| -18 | 85 | 64 | 84 |
| -19 | 87 | 65 | 87 |
| -20 | 88 | 66 | 89 |
| -21 | 89 | 66 | 91 |
| -22 | 91 | 68 | 93 |
| -23 | 92 | 68 | 96 |
| -24 | 94 | 70 | 98 |
| -25 | 95 | 70 | 100 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

Таблица 13

Производительность котельной Буденновского сельского поселения

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. |  | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная | Сущ. | Проект |  |
| Котельная №26 п. Конезавод имени Буденного | 0,688 | 0,688 | 0,298 | 0,298 | - |
| Котельная п. Манычстрой | 1,719 | 1,719 | 0,1631 | 0,1631 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Буденновском сельском поселении  ввод новых источников теплоснабжения не планируется.

Котельная пос. Конезавод имени Буденного  работает на природном газе.  В качестве альтернативного источника энергии  можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль  является довольно сложной и дорогостоящей.

Котельная пос. Манычстрой  работает на твердом топливе.  В качестве альтернативного источника энергии  можно использовать природный газ или сжиженный.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Буденновского сельского поселения данные мероприятия  не планируются.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки  в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку

По данным эксплуатирующих организаций на территории Буденновского сельского поселения на расчетный срок все новое строительство планируется с индивидуальными  источниками отопления. Тепловая нагрузка на существующий источник теплоснабжения останется неизменной.

6.3. Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях  обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  не предусмотрены.

6.4. Предложения по  строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Реконструкция, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим,  не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

В соответствии с Генеральным планом Буденновского сельского поселения,  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция магистральных и разводящих сетей планируется по мере необходимости.

Таблица 14

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Протяжен ность | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Мероприятие | Протяженность (км) | Способ прокладки в настоящее время | Год реализации | Сметная стоимость (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу  существующих открытых систем теплоснабжения  горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения - закрытая. В связи с этим данные мероприятия не предусмотрены.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения - закрытая. В связи с этим данные мероприятия не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты источника тепловой энергии, расположенного в Буденновском сельском поселении, необходимого для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии.

Как основной вид топлива являются природный газ и уголь. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3), (уголь каменный – 7000,0 ккал/ м3 (0,0070 Гкал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 15

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование котла | КПД котла (сущ./проект) | Годовая выработка тепла, Гкал/час | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход природного газа, тыс.м3 | Расход печного топлива, тн | Расход дизельного топлива, тн | Расход природного газа, тыс.м3 | Расход сжиженного газа, тн | Расход дизельного топлива, тн | Расход печного топлива, тн |
| Котельная № 26 п. Конезавод имени Буденного |  |  | 618,959 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Манычстрой | КВм-1,0 | 0,86 | 791/791 |  | 131,4 |  |  |  |  | 131,4 |
|  | КВм-1,0 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии  виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №26 пос. Конезавод им. Буденного | Природный газ | Природный газ |
| Котельная пос. Манычстрой | Уголь | Природный газ, Сжиженный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Буденновского сельского поселения не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение  низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии  по каждой системе теплоснабжения

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 /МДж/кг | Ккал/м3 /Ккал/кг |
| Котельная №26 пос. Конезавод им. Буденного | Природный газ | 100 | 35,88 | 8260,0 |
| Котельная пос. Манычстрой | Уголь | 100 | 31,25 | 6000,0 |

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В Буденновском сельском поселении котельной пос. Конезавод имени Буденного, отапливаемой общеобразовательную школу используется природный газ, котельной пос. Манычстрой  отапливаемой пять многоквартинрных домов, два образовательных учреждения, объекты общественного питания и торговые объекты используется твердое топливо (уголь).

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Таблица 18

| Наименование вида топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 (базовый год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Котельная № 26 п. Конезавод им. Буденного |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 |
| Котельная п. Манычстрой |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, тыс. т/год | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,  ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии

Таблица 19

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

9.2. Предложения по величине  необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 20

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 21

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не планируется, т.к. открытая система теплоснабжения на территории Буденновского сельского поселения не применяется.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

На территории Буденновского сельского поселения инвестиции в системе теплоснабжения не планируются.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные по фактически осуществленным инвестициям в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов теплоснабжения отсутствуют.

9.7. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые  потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Источник инвестиций для мероприятий: собственные/заемные средства предприятия.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В Буденновском сельском поселении эксплуатацией системы теплоснабжения в поселке Конезавод имени Буденного занимается теплоснабжающая организация – ООО «Донэнерго Тепловые сети»- далее также ООО «ДТС», в поселке Манычстрой – МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения.  Администрацией Буденновского сельского поселения было передано имущество в безвозмездное пользование (котельная – 1 шт; протяженность теплосети  –561 м. в двухтрубном исчислении) на основании договора безвозмездного пользования.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со ст.6 п.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 22

| № | Наименование источника теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 26 п. Конезавод имени Буденного | ООО "ДТС" |
| 2 | Котельная п. Манычстрой | МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощности и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ресурсоснабжающая  компания  ООО «ДТС»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ООО «ДТС»  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Ресурсоснабжающая компания  ООО «ДТС»  согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Буденновском сельском поселении не подавались заявки от предприятий на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 23

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой полезный отпуск, Гкал/год | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 26 п. Конезавод имени Буденного | 452,868 | 0,688 | 8,0 | ООО «ДТС» |
| Котельная п. Манычстрой | 791,0 | 1,719 | 561,0 | МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Источников тепловой энергии, имеющих различные зоны теплоснабжения в пределах эффективного радиуса теплоснабжения на территории Буденновского поселения нет. Существующий источник центральной части работает на общую сеть. Поэтому перераспределение тепловой нагрузки для центральной части  Буденновского сельского поселения невозможно. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. Решения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течении  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Буденновского сельского поселения, на момент разработки Схемы теплоснабжения, бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ  РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В Буденновском сельском поселении газифицирован один поселок из шести входящих в состав поселения.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии

Поселок Манычстрой Буденовского сельского поселения Сальского района не газифицирован.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Развитие источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в Буденновском сельском поселении  не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении  и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Буденновском сельском поселении отсутствует.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Буденновском сельском поселении отсутствует.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Буденновского сельского поселения)  о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется, в связи с этим, изменение схемы водоснабжения, относящейся к системе  теплоснабжения не планируется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 24

| Индикаторы | Ед. изм | 2022 (базовый год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 26 п. Конезавод им. Буденного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных). | Т.у.т./Гкал | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 | 176,94 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Рассветовского сельского поселения). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для Рассветовского сельского поселения). | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Манычстрой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных). | Т.у.т./Гкал | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Рассветовского сельского поселения). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для Рассветовского сельского поселения). | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Теплоснабжающая организация ООО «ДТС»

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 13.11.2024 № 506 установлен тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения ООО «Тепловые сети» на 2025 год.

Таблица  26

Теплоснабжающая организация МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натурные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Отпуск с коллекторов - всего, в т.ч | Гкал | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.3.1 | На услуги по централизованному горячему водоснабжению | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | На технологические нужды предприятия, всего в том числе | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Населению, исполнтелям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, приобретающим коммунальные ресурсы) | Гкал | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 1.3.4 | Бюджетным организациям | Гкал | 892,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 |
| 1.3.5 | Прочим потребителям | Гкал | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 1.3.6 | Организациям- перепродавцам | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | В собственную тепловую сеть | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Покупная энергия | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | С коллекторов блок- станций | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Из тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Отпуск в сеть | Гкал | 1450,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1.6 | Потери в сетях | Гкал | 42,4 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.7 | Полезный отпуск из сети - всего, в т.ч.: | Гкал | 1450,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1.7.1 | Полезный отпуск на нужды предприятия всего | Гкал | 1450,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1.7.1.1 | В том числе на услуги по централизованному горячему водоснабжению | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1.2 | Полезный отпуск организациям-перепродавцам | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1.3 | Полезный отпуск по группам потребителей-всего, в т.ч | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Населению, исполнтелям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, приобретающим коммунальные ресурсы) | Гкал | 520,0 | 529,061 | 529,061 | 529,061 | 529,061 | 529,061 |
| 1.7.4.1 | Бюджетным организациям |  | 892,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 842,0 |
| 1.7.4.2 | Прочим потребителям |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 2 | Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии | тыс. руб. | 6238,39 | 5101,62 | 5627,42 | 5627,42 | 5627,42 | 5627,42 |
| 2.1 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 740,9 | 669,8 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
| 2.1.2 | Газ природный, в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 | Газ по регулируемой цене | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1.1 | Цена топлива, в том числе | руб/ тыс. м3 | 3780,08 | 3072,42 | 3462,27 | 3462,27 | 3462,27 | 3462,27 |
| 2.1.2.1.1.1 | Тариф транспортировки топлива | руб/ тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1.2 | Объем топлива | тыс. м3 | 196 | 218 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 2.1.3 | Газ сжиженный | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1 | Цена топлива, в том числе | руб/ тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.1 | Тариф транспортировки топлива | руб/ тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.1 | Объем топлива | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мазут | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4.1 | Цена топлива, в том числе | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4.2 | Тариф транспортировки топлива | руб/ т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4.3 | Объем топлива | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Нефть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Цена топлива, в том числе | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.2 | Тариф транспортировки топлива | руб/ т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.3 | Объем топлива | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Цена топлива, в том числе | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6.2 | Тариф транспортировки топлива | руб/ т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6.3 | Объем топлива | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Дрова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1. | Цена топлива, в том числе | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7.2 | Тариф транспортировки топлива | руб/ т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7.3 | Объем топлива | руб/ т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | Прочие виды топлива | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Вода на технологические цели | тыс. руб | 7,82 | 6,5 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |
| 2.2.1 | Объем воды на технологические нужды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Теплоноситель | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Объем теплоносителя | м3 | 250 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.4 | Затраты на покупную тепловую энергию, в том числе: | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Получаемою от блок-станций (комбинированная выработка) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | Покупка потерь от блок станций | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | Получаемую от котельных (некомбинированная выработка) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Оплата труда | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 | Производственные рабочие | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.1 | Численность производственных рабочих | чел | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Среднемесячная оплата труда производственных рабочих | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2 | Ремонтный персонал | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2.1 | Численность ремнтгного персонала | чел | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2.2 | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | Руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 | Цеховый персонал | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3.1 | Численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3.2 | Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 | АУП | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4.1 | Численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднемесячная оплата труда АУП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5 | Прочий персонал | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5.1 | Численность прочего персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5.2 | Среднемесячная оплата труда прочего персонала | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 | Отчисления на соц нужды с оплаты труда производственных рабочих | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.2 | Отчисления на соц нужды с оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.3 | Отчисления на соц нужды с оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.4 | Отчисления на соц нужды с оплаты труда АУП | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.8 | Отчисления на соц нужды с оплаты труда прочего персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 1358,33 | 698,76 | 767,24 | 767,24 | 767,24 | 767,24 |
| 2.8.1 | Энергия НН (0,4 к Вт и ниже) | тыс. руб | 1358,33 | 698,76 | 225,81 | 225,81 | 225,81 | 225,81 |
| 2.8.1.1 | Тариф на энергию | руб./кВт.ч | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 2.8.1.2 | Объем энергии | тыс. кВт.ч | 234,6 | 120,6 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| 2.8.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 к Вт и ниже) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.3 | Энергия СН-2 (1-20 кВ) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.3.1 | Тариф на энергию | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.3.2 | Объем энергии | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.4 | Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВт) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.4.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.4.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.5 | Энергия СН-1 (35 кВт) | тыс. руб | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2.8.5.1 | Тариф на энергию | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.5.2 | Объем энергии | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.6 | Заявленная мощность по СН 1 (35 кВт) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.6.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.6.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.7 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.7.1 | Тариф на энергию | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.7.2 | Объем энергии | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.8 | Заявленная мощность по ВН (110кВт и выше) | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.8.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт.мес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.8.2 | Годовой объем мощности | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Расходы на сырье и материалы, в т.ч. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.1 | На текущий ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.10.2 | реагенты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предприятиями | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.13.1 | Услуги связи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.13.2 | Вневедомственная охрана | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.3 | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.4 | Юридические услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.5 | Информационные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.6 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.7 | Консультативные услуги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13.8 | другие расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Арендная плата, концессионная палата, лизинговые платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.1 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19.2 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19.3 | Транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.19.4 | Водный налог | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19.5 | Прочие налоги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Внереализованные расходы, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.1 | Расходы на вывод из эксплуатации ( в том числе на консервацию)и вывод из консервации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.2 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.3 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.4 | Другие обоснованные расходы , в том числе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.5 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20.6 | Расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.3 | Резервный фонд | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Выпадающие расходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | Итого расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23.1 | Расходы организаций, связанные с производством тепловой энергии | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23.2 | Расходы организации, связанные с передачей тепловой энергии | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23.3 | Расходы организаций, связанные ср сбытом тепловой энергии (для конечных групп потребителей) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем дотаций из всех уровней бюджета | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Товарная продукция, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | От населения, исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительных кооперативов, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, приобретающим коммунальные ресурсы) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | по показаниям приборов учета | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | от бюджетных организаций | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3 | от прочих потребителей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | От организаций-перепродавцов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5 | Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным органом местного самоуправления ограничения тарифа на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Среднеотпускной тариф | руб./Гкал | 4296,82 | 3250,78 | 3796,50 | 3539,26 | 3539,26 | 3539,26 |

15.1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Объем средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.